Таблица 3.7 — Расчётно-экспериментальные признаки экспресс-оценки SOH по ограниченному набору диагностических частот

| Состояние батареи | Re(Z) при 1000 Гц, мОм | -Im(Z) при 10 Гц, мОм | ¦Z¦ при 2 Гц, мОм | ¦Z¦ при 0.3 Гц, мОм | (K_{deg}^{(red)}), отн. ед. | (\widehat{SOH}_{exp}), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая | 2.05 | 1.72 | 4.81 | 6.94 | 0.000 | 100 |
| Слабо деградированная | 2.22 | 2.03 | 5.36 | 7.78 | 0.092 | 95 |
| Умеренно деградированная | 2.46 | 2.48 | 6.22 | 9.11 | 0.181 | 90 |
| Средне деградированная | 2.79 | 3.11 | 7.54 | 11.18 | 0.302 | 84 |
| Значительно деградированная | 3.08 | 3.78 | 9.02 | 13.54 | 0.431 | 78 |
| Предельное состояние | 3.41 | 4.56 | 10.71 | 16.08 | 0.563 | 72 |

| Диагностическая частота, Гц | Основной анализируемый признак | Преимущественно идентифицируемый параметр | Физическая интерпретация | Диагностическая роль в экспресс-методе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | (Re(Z)) | (R_{\Omega}) | Омические потери в электролите, токосъёмниках и контактных соединениях | Базовая высокочастотная опорная точка; контроль роста активных потерь |
| 100 | (Re(Z)), (-Im(Z)) | (R_{ct}), (C_{dl}) | Межфазная поляризация на границе электрод–электролит | Выделение начальных признаков ухудшения кинетики переноса заряда |
| 10 | (-Im(Z)) | (R_{ct}), (\tau_{ct}=R_{ct}C_{dl}) | Наиболее выраженный отклик зарядопереносной подсистемы | Основная частота для экспресс-оценки межфазной деградации |
| 2 | ( | Z | ), (\varphi) | (R_{ct}), (\sigma) |
| 0.3 | ( | Z | ) | (\sigma), (D_s) |